## 6Lvs9L
＜お願い＞ 排水管選定線図の読み取り方により、負荷流量の多少の誤差につきましては、ご容赦願います。
ｑｄ＝１．５［l/ｓ］相当の便器の場合（参考） | [16 empty] | KST 100A |  |  | CP 100A |  |  | HQ・HP 100A |  |  | HQ・HP 125A
（ ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０６に規定する標準値 ： 器具排水量ｗ＝９［ｌ］ , 器具平均排水流量 ｑｄ＝１．５［l/ｓ］ ） | [35 empty] | KOJIMA SEISAKUSHO CO.,LTD
器具組合せ | 便器 | 浴槽 | 洗濯機 | 洗面器 | 台所 | １ﾌﾛｱｰ当たり | [5 empty] | ｑｄ［ｌ／ｓ］：器具平均排水流量 |  |  |  | ｑ ［ｌ／ｓ］：器具定常流量
ｑｄ［l／ｓ］ | 1.5 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 定常流量 | Ｍａｘ |  |  |  |  | 各階同じ器具組合せの場合の階数
ｑ［l／ｓ］ | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.009 | 0.03 | Σｑ［ｌ／ｓ］ | ｑｄ |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
[8 empty] | 管定常流量 | 0.065 | 0.078 | 0.091 | 0.104 | 0.117 | 0.130 | 0.143 | 0.156 | 0.169 | 0.182 | 0.195 | 0.208 | 0.221 | 0.234 | 0.247 | 0.260 | 0.273 | 0.286 | 0.299 | 0.312 | 0.325 | 0.338 | 0.351 | 0.364 | 0.377 | 0.390 | 0.455 | 0.520 | 0.585 | 0.650 | 0.715 | 0.780
Ｐ1 | ○ |  |  |  |  | 0.013 | 1.5 | ［立て管］負荷流量 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.3
[8 empty] | 管定常流量 | 0.140 | 0.168 | 0.196 | 0.224 | 0.252 | 0.280 | 0.308 | 0.336 | 0.364 | 0.392 | 0.420 | 0.448 | 0.476 | 0.504 | 0.532 | 0.560 | 0.588 | 0.616 | 0.644 | 0.672 | 0.700 | 0.728 | 0.756 | 0.784 | 0.812 | 0.840 | 0.980 | 1.120 | 1.260 | 1.400 | 1.540 | 1.680
Ｐ２ | ○ | ○ |  |  |  | 0.028 | 1.5 | ［立て管］負荷流量 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.5
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8
[8 empty] | 管定常流量 | 0.225 | 0.270 | 0.315 | 0.360 | 0.405 | 0.450 | 0.495 | 0.540 | 0.585 | 0.630 | 0.675 | 0.720 | 0.765 | 0.810 | 0.855 | 0.900 | 0.945 | 0.990 | 1.035 | 1.080 | 1.125 | 1.170 | 1.215 | 1.260 | 1.305 | 1.350 | 1.575 | 1.800 | 2.025 | 2.250 | 2.475 | 2.700
Ｐ３ | ○ | ○ | ○ |  |  | 0.045 | 1.5 | ［立て管］負荷流量 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 9.6
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9
[8 empty] | 管定常流量 | 0.270 | 0.324 | 0.378 | 0.432 | 0.486 | 0.540 | 0.594 | 0.648 | 0.702 | 0.756 | 0.810 | 0.864 | 0.918 | 0.972 | 1.026 | 1.080 | 1.134 | 1.188 | 1.242 | 1.296 | 1.350 | 1.404 | 1.458 | 1.512 | 1.566 | 1.620 | 1.890 | 2.160 | 2.430 | 2.700 | 2.970 | 3.240
Ｐ４ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 0.054 | 1.5 | ［立て管］負荷流量 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.6
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.7
[8 empty] | 管定常流量 | 0.420 | 0.504 | 0.588 | 0.672 | 0.756 | 0.840 | 0.924 | 1.008 | 1.092 | 1.176 | 1.260 | 1.344 | 1.428 | 1.512 | 1.596 | 1.680 | 1.764 | 1.848 | 1.932 | 2.016 | 2.100 | 2.184 | 2.268 | 2.352 | 2.436 | 2.520 | 2.940 | 3.360 | 3.780 | 4.200 | 4.620 | 5.040
Ｐ５ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.084 | 1.5 | ［立て管］負荷流量 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.7
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.2 | 11.8
[8 empty] | 管定常流量 | 0.185 | 0.222 | 0.259 | 0.296 | 0.333 | 0.370 | 0.407 | 0.444 | 0.481 | 0.518 | 0.555 | 0.592 | 0.629 | 0.666 | 0.703 | 0.740 | 0.777 | 0.814 | 0.851 | 0.888 | 0.925 | 0.962 | 0.999 | 1.036 | 1.073 | 1.110 | 1.295 | 1.480 | 1.665 | 1.850 | 2.035 | 2.220
Ｐ６ | ○ | ○ |  | ○ |  | 0.037 | 1.5 | ［立て管］負荷流量 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.0
ｑｄ＝２．０［l/ｓ］相当の便器の場合（参考） | [8 empty] | 各階同じ器具組合せの場合の階数 13 0.169: KST 100A; 各階同じ器具組合せの場合の階数 16 0.208: CP 100A; 各階同じ器具組合せの場合の階数 19 0.247: HQ・HP 100A; 各階同じ器具組合せの場合の階数 22 0.286: HQ・HP 125A
（ 超節水型で器具平均排水流量qdが高い便器 ： 器具排水量ｗ＝６［ｌ］ , 器具平均排水流量 ｑｄ＝２．０［l/ｓ］ ）
器具組合せ | 便器 | 浴槽 | 洗濯機 | 洗面器 | 台所 | １ﾌﾛｱｰ当たり |  |  | 各階同じ器具組合せの場合の階数 8 0.104: ｑｄ［ｌ／ｓ］：器具平均排水流量; 各階同じ器具組合せの場合の階数 12 0.156: ｑ ［ｌ／ｓ］：器具定常流量
ｑｄ［l／ｓ］ | 2.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 定常流量 | Ｍａｘ |  | 各階同じ器具組合せの場合の階数 8 0.104: 各階同じ器具組合せの場合の階数
ｑ［l／ｓ］ | 0.009 | 0.015 | 0.017 | 0.009 | 0.03 | Σｑ［ｌ／ｓ］ | ｑｄ |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
[8 empty] | 管定常流量 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 0.072 | 0.081 | 0.09 | 0.099 | 0.108 | 0.117 | 0.126 | 0.135 | 0.144 | 0.153 | 0.162 | 0.171 | 0.18 | 0.189 | 0.198 | 0.207 | 0.216 | 0.225 | 0.234 | 0.243 | 0.252 | 0.261 | 0.27 | 0.315 | 0.36 | 0.405 | 0.45 | 0.495 | 0.54
Ｐ1-２ | ○ |  |  |  |  | 0.009 | 2.0 | ［立て管］負荷流量 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2
[8 empty] | 管定常流量 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.264 | 0.288 | 0.312 | 0.336 | 0.36 | 0.384 | 0.408 | 0.432 | 0.456 | 0.48 | 0.504 | 0.528 | 0.552 | 0.576 | 0.6 | 0.624 | 0.648 | 0.672 | 0.696 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.44
Ｐ２-２ | ○ | ○ |  |  |  | 0.024 | 2.0 | ［立て管］負荷流量 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4
[8 empty] | 管定常流量 | 0.205 | 0.246 | 0.287 | 0.328 | 0.369 | 0.41 | 0.451 | 0.492 | 0.533 | 0.574 | 0.615 | 0.656 | 0.697 | 0.738 | 0.779 | 0.82 | 0.861 | 0.902 | 0.943 | 0.984 | 1.025 | 1.066 | 1.107 | 1.148 | 1.189 | 1.23 | 1.435 | 1.64 | 1.845 | 2.05 | 2.255 | 2.46
Ｐ３-２ | ○ | ○ | ○ |  |  | 0.041 | 2.0 | ［立て管］負荷流量 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.7
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5
[8 empty] | 管定常流量 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3
Ｐ４-２ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 0.050 | 2.0 | ［立て管］負荷流量 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 9.5
[8 empty] | 管定常流量 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.6 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8
Ｐ５-２ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.080 | 2.0 | ［立て管］負荷流量 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.6
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.2
[8 empty] | 管定常流量 | 0.165 | 0.198 | 0.231 | 0.264 | 0.297 | 0.330 | 0.363 | 0.396 | 0.429 | 0.462 | 0.495 | 0.528 | 0.561 | 0.594 | 0.627 | 0.660 | 0.693 | 0.726 | 0.759 | 0.792 | 0.825 | 0.858 | 0.891 | 0.924 | 0.957 | 0.990 | 1.155 | 1.320 | 1.485 | 1.650 | 1.815 | 1.980
Ｐ６-２ | ○ | ○ |  | ○ |  | 0.033 | 2.0 | ［立て管］負荷流量 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7
[8 empty] | ［横主管］負荷流量 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5
※9L vs 6L の負荷流量：第１版 ２００７．７．１７ 第２版 ２００７．１０．３１ 第３版 ２００８．１１．３０